## Sheet1
南京市（秦淮区）关于中央生态环境保护督察交办信访事项整改情况公示表
批次和编号 | 受理编号及举报内容 | 责任单位 | 整改时限 | 整改措施 | 整改完成情况 | 是否完成整改
第三十二批33号 | X3JS202411190016，交办件内容：“南京市秦淮区锦云台小区3栋与南京市中医院距离较近，医院科研楼楼顶冷却塔和7楼新风机组正对着锦云台花园产生强烈的噪音，多次向12345反映，至今未解决。” | 秦淮区人民政府 | 2025年9月底前 | 1.进一步论证冷却塔及空调外机的隔声降噪措施，进一步降低噪声排放。 2.督促南京市中医院强化日常管理，对信息机房空调外机及管道进行维护保养。 3.建立健全与周边居民沟通交流机制，及时回应群众诉求。 | 秦淮区督改和攻坚办于2025年8月15日组织相关单位对第三十二批33号信访事项进行资料核查和现场验收。经查验，南京市中医院已按照整改措施逐条落实，现场整改已全部完成。 1.南京市中医院高度重视噪声投诉信访事项，多次邀请医院建设、暖通、结构建筑、噪声、环境等相关专业专家展开论证。该医院根据专家评审意见，综合考虑建筑结构、安全等因素，采取分步实施的整改方案，具体措施如下： ①冷却塔降噪方案：对靠近锦云台小区一侧的10台冷却塔实施变频改造，调整运行模式为 “先关后开”（即气温升高时后开启，气温降低时先关闭），同时对空调冷却塔设备设施进行降噪检修及填料更换。2025年2月下旬，该医院开展中央空调冷却塔设备设施降噪检修及填料更换项目招标；2025年3月上旬，中央空调冷却塔设备设施降噪检修及填料更换项目施工单位进场施工；2025年4月中旬，完成冷却塔填料更换及构件检修保养，同步完成冷却塔变频改造，并制定“白天变频运行，夜间北侧（近锦云台小区一侧）10台关闭”的运行规则且严格落实。 ②药学部冷库室外机组降噪方案：将二楼制剂库的两套逸励柯ELBRM-2S冷库外机迁移至科研楼一楼美食广场后门。2024年12月，冷库室外机组停止运行；2025年3月，该医院完成机组迁移项目招标、公示及合同签订；2025年4月，完成机组迁移。 ③信息中心机房空调外机降噪方案：在8楼墙面及顶部，采用铺设轻钢龙骨架空+ A级防火玻璃纤维吸音棉填充+穿孔金属铝扣板复合吸音板的复合结构降低噪声。2025年6月，该医院完成降噪项目招标、公示及合同签订，6月下旬进场施工；2025年7月，项目施工完毕并通过验收。 2.上述整改措施全部落实后，南京市秦淮生态环境局委托青山绿水（南京）检验检测有限公司，于2025年7月17日至18日对该医院临近锦云台小区侧区域开展噪声检测，共布设两个检测点位：南京市中医院东门界外1m和锦云台3号楼顶层西侧外。其中，南京市中医院东门界外1m噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类功能区标准；锦云台3号楼顶层西侧外噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的4a类功能区标准。 3.督察至今，该医院每月对机房空调外机、管道、滤网、皮带及相关配件维护保养，对相关设备设施进行润滑、加固等。 4.该信访件交办以来，南京市秦淮生态环境局主动、多次与锦云台小区所在九龙新寓社区开展沟通交流，通报协调处置情况、商讨噪声解决方案，推进整改措施落实。2025年7月，秦淮区红花街道工作人员主动上门与该小区居民进行沟通交流，告知相关的整改措施落实及噪声达标情况。 | 是